Технические характеристики источника бесперебойного питания (ИБП) (Ирбис S16K16R).

ИБП модульной архитектуры и включает в себя:

- монтажный шкаф;

- силовые модули;

- батарейные модули;

- модули управления.

Выход из строя одного типа модулей приводит к отключению модулей другого типа.

ИБП имеет возможность построения схем с избыточностью по всем критическим модулям.

ИБП предназначен для установки в монтажный шкаф 19”.

Направляющие для монтажа в шкаф включены в комплект поставки ИБП.

Есть возможность замены пользователем силовых, батарейных и модулей управления в «горячем» режиме.

Управляющие модули резервированы по схеме N+1.

Есть возможность локального управления и диагностики состояния ИБП.

ИБП имеет возможность в будущем увеличения времени автономной работы путем наращивания батарейного массива. Внешние батареи так же имеют модульную архитектуру, поддерживают замену без прерывания работы ИБП и есть возможность контроля батарей на модульном уровне.

ИБП обеспечивает интеллектуальное управление зарядом батарей с использованием температурной компенсации.

ИБП оснащен картой WEB/SNMP управления с функцией контроля параметров окружающей среды. Датчик контроля температуры включен в комплект поставки.

Комплект поставки включает сетевую карту с возможностью подключения переходника для входных / выходных сухих контактов или возможностью подключения датчика температуры.

Карта Web/SNMP поддерживает связь по протоколу Modbus TCP.

Технические характеристики ИБП:

- Установленная мощность ИБП – 12 кВА/8.4 кВт;

- Возможность увеличения в будущем мощности ИБП вплоть до 16 кВА/11.2 кВт с уровнем резервирования N+1;

- Наличие в ИБП слота для дополнительного силового модуля для поддержки схемы резервирования N+1;

- Топология - On-line, двойное преобразование;

- Номинальное входное напряжение 220/230/240 В (1ф) или 380/400/415 В (3ф);

- Входные соединения: жесткое подключение трехпроводное 1PH+N+G или пятипроводное 3PH+N+G с возможностью выбора варианта подключения по месту установки;

- Номинальное выходное напряжение 230 В (220, 240 по выбору);

- Выходные соединения – клеммная колодка (1PH +N+G), 8 розеток IEC320 C13, 10 розеток IEC320 C19;

- Выходная частота: 50 Гц +/- 3 Гц (синхронизированная с сетью);

- Максимальное нелинейное искажение выходного напряжения:

  - не более 5% при полной нелинейной нагрузке;

  - не более 3% при полной линейной нагрузке;

- Диапазон входного напряжения при работе от сети:

  - при однофазном подключении – 155-276 В;

  - при трёхфазном – 290-480 В;

- Время автономной работы при нагрузке 8,4 кВт – 21 минута;

- Возможность увеличения времени автономной работы путем подключения дополнительных внешних аккумуляторных модулей до 242 минут при нагрузке 8,4 кВт;

- Максимальная эффективность в режиме двойного преобразования – 90%;

- Наличие входа EPO;

- ИБП занимает стоечное пространство - 19U;

- Габариты ИБП (ВхШхГ): 838х472х688 мм. Масса нетто ИБП 243 кг;

- Дополнительные внешние аккумуляторные модули выполнены в стоечном форм-факторе и оснащены направляющими для монтажа в шкаф;

- Внешний аккумуляторный модуль занимает стоечное пространство - 5U;

- Габариты дополнительного внешнего аккумуляторного модуля (ВхШхГ): 215х472х686 мм. Вес нетто дополнительного внешнего аккумуляторного модуля 114 кг;

Гарантия производителя на ИБП и АКБ 2 года.